柳州职业技术学院

官塘中心机房UPS蓄电池更换询价采购公告

采购编号：LZY21-46                         发布日期：2021-12-2

- 项目名称：官塘中心机房UPS蓄电池更换项目采购

- 询价采购项目预算金额：（人民币）柒万伍仟零捌拾元整 （¥75080.00）

- 采购要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12V120AH蓄电池 | 一、功能及技术参数 1、本次采购的蓄电池用于更换原有UPS主机的蓄电池。为保证UPS系统的稳定性及后期的售后服务，本次采购的蓄电池在更换过程中不能停电，报价人负责蓄电池运送到指定地点、更换及安装，进行蓄电池内部连接线； 2、免维护阀控式密封铅酸蓄电池，要求性能稳定、耐用，近6个月生产批次的全新产品。报价人需提供蓄电池2年内有质量问题免费包换服务承诺书原件并加盖公章。 3、蓄电池设计浮充寿命应≥6年； 4、阻燃性能：蓄电池壳、盖应采用符合UL-V0要求的ABS壳盖； 5、气密性：蓄电池应能承受50kpa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形； 6、蓄电池容量：蓄电池按照YD/T 799-2002标准第6.7条规定的方法试验，10h率第一次循环不低于0.95C10，在第三次循环应达到C10；3h和1h率的容量应分别在第四次和第五次前达到； 7、大电流放电：蓄电池以30 I10（A）放电3min，极柱不应熔断，内部汇流排不熔断，其外观不得出现异常； 8、容量保存率：在（25±5）℃室温下，蓄电池静置30天后其容量保存率≥96％； 9、容量一致性：同组蓄电池，最大实际容量与最小实际容量差值应≤4%； 10、密封反应效率：电池的密封反应效率≥95％。要保证蓄电池在使用寿命期间的安全性及密封性，无污染、无腐蚀，蓄电池可卧放、立放使用，在使用的过程中无需补水，无需维护； 11、内阻：同组蓄电池内阻偏差应≤10%； 12、防酸雾性能：蓄电池在正常浮充工作中应无酸雾逸出； 13、安全阀要求：安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压力为10－35kpa，闭阀压力应是3－15kpa； 14、耐过充电能力：符合标称值容量、完全充电的蓄电池以0.3I10（A）电流再充电160h，过充完毕后，静置1h，其外观应无明显变形及渗液； 15、充电接受能力：能够实现快速充电且不影响蓄电池的使用寿命； 16、容量充足：保证蓄电池100％的容量充足及电压、容量的均一性; 17、蓄电池端电压的均衡性：无阴极吸附式阀控电池整组电池电压不均衡现象。单体电池和由若干个单体一体的组合蓄电池，其各电池间的开路电压最高与最低差值≤100mV；蓄电池进入浮充状态24h后，各蓄电池之间的端电压差≤480mV。 18、防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火，内部应不引燃、不引爆; 19、电池间的连接电压降△U≤10mV。 20、蓄电池的正、负极端子有明显标志，应便于连接，其极性、端子、外形尺寸应符合厂家产品图样，蓄电池内部结构应符合厂家的设计及工艺要求。蓄电池应有下列标志：a、制造厂家、商标；b、产品名称、型号；c、极性符号、电压；d、蓄电池编号，提供产品彩页。 21、满足原有UPS主机运行性能要求，满足设备供电要求；电池应能装进学校在用电池柜，保证原有电池柜的正常使用。 22、报价人必须提供蓄电池的泰尔认证证书及对应的检验报告复印件。 23、报价人需负责蓄电池的安装及旧电池的拆卸，并将旧电池搬运至采购人指定地点；为确保施工安全，安装人员必须提供电工作业证、焊接及切割作业证等专业证书复印件，报价人为安装人员缴纳近三个月的社保证明复印件，原件备查。 二、割接实施要求 1、更换之前需准备好割接方案并通过采购人审核后方能实施。 2、 新旧电池的搬运、下架、上架由报价人负责，采购人不再另行安排或支付费用。 | 58 | 节 |
| 2 | 电池柜 | 1、全钢冷扎钢板，封闭式电池柜，厚度≥0.8mm； 2、可装29节120AH电池； 3、含内部连接线及空开，现场安装要求与原旧电池安装电池柜相匹配； 4、尺寸：≥长780mm×宽470mm×高1190mm | 2 | 个 |

四、报价人须知：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

1.资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的）经营范围达到本次采购项目要求，具有独立法人资格的供应商；

2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.报价须包含货物及货物运抵指定交货地点的运输、装卸费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和。

4.报价超出采购预算金额的文件将被视为无效。

5.付款：本项目无预付款，合同中所有货物全部安装调试完毕验收合格交付给学校使用后，被选中的供应商开具全额发票给学校，学校收到发票后10个工作日内付清合同金额全部货款。

6. 供货时间：签定合同后10个工作日内交付使用。

7.报价文件包括：本报价函（加盖报价商公章），报价商工商营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）、法定代表人授权委托书（委托代理时提供）。报价文件一式三份。报价为最终报价。

8.报价文件递交：报价人将填写好的报价函、工商营业执照复印件（加盖公章）、法人身份证复印件及其他相关文件各3份用文件袋密封并在封口处粘贴封条和加盖公章，于2021年12月7日上午9:00至9:30送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）A区行政办公楼201室资产管理处，逾期无效。

9.技术及需求咨询联系人：黄老师    联系电话：0772-3156917 。

10.报价文件接收人为资产管理处办公室工作人员，电话：0772-3156307

柳州职业技术学院

2021 年12月2日

报价明细表

| 序号 | 名称 | 采购文件技术要求 | 报价 品牌及规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 技术要求 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：人民币（大写） （￥ 元） 包含装卸、运输等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1. 按项目需求一览表内容填写完整该报价表，未按格式填写的，视为未实质性响应报价文件。

2. 并在本表后附相关证明材料。如因报价人未提供证明材料而导致评审专家无法评判而给报价人造成的损失由报价人自行负责；如因报价人提供虚假材料，一经发现，亦由报价人自行负责。

报价人单位（公章）：

法定代表人（或负责人）（签名）：

地址：                          邮政编码：             电话：

转账全称：                            对公帐号：

开户行：