柳州职业技术学院

2023年校内电梯维保服务询价采购公告

采购编号：LZY22-55                                发布日期：2022年11月21日

- 项目名称： 2023年校内电梯维保服务

- 询价采购项目预算金额：（人民币）壹拾壹万元整（¥110000.00）

- 评标方法：最低评标价法

- 采购要求

说明：项目所有参数为实质性响应内容，评审时报价人的响应内容发生负偏离一项（含）以上的，视为报价无效。

| 序号 | 名称 | 服务要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023年校内电梯维保服务 | - 项目内容：柳州职业技术学院社湾校区电梯9台，官塘校区电梯15台，合计24台（详见附件2清单）电梯的日常维护保养 - 服务年限：自2023年1月3日至2024年1月2日（其中附件2电梯清单中23#、24#，于2023年2月15日质保到期后实行本次维保服务 ） - 维护保养标准：根据《广西壮族自治区电梯安全条例》、《广西电梯日常维护保养规范（DB45-681-2010）》和《柳州职业技术学院电梯定点维保内容及基本要求》（附件3）相关规定对电梯进行维护保养 - 其它服务要求： 1报价人具备独立法人资格，报价时提供特种设备安装改造维修许可证复印件并加盖报价人公章，以及项目电梯维保人员特种作业人员证书复印件并加盖报价人公章。按时进行保养、调整、继修,使设备保持正常状态并能通过质监部门的年度检验,按量、安全、优质地进行维保。维修保养人员在工作过程中的安全由报价人负责,如发生事故采购人不负任何责任。 2.维保人员严格遵守使用的各种规章管理制度,为便于辩认和管理,进入使用单位实施维保的人员必须穿着统一的工作服和安全帽、佩戴单位工作卡。报价人在每次正常维保作业时,必须在一楼电梯大厅设置“电梯正在保养中”标牌。 3.按规定频次对电梯进行保养。保养程序及项目内容按《电梯日常维护保养规范》规定内容进行： A 定期预防性维护保养:根据预防性保养程序为客户电梯提供定期维保服务,维保技术员对当月规定项目进行检查,保养,消除潜在故障隐患,降低故障率,延长电梯使用寿命,并由采购人签字确认。 B 故障召修:在合同保修保养期内把维保报修热线电话、责任人的联系方式贴在电梯醒目处。提供24小时紧急报修服务,维修技术员保证在接到报修后立即响应, 接到故障电话后5分钟内响应，30分钟内到达现场，排除故障。一般故障处理时限不超过 1小时，重大故障不超过24小时(需更换配件除外)。 C 维保期限内确保电梯所有功能处于正常、良好状态,保证电梯安全运行,随时符合质量技术监督部门的检验标准。 4.年度安全检查:每年定期对所有电梯进行内控年度安全检查,并提交《电梯年度安全检查报告》。 5.年检:报价人负责电梯年检自检、年检申请、合格条件及配合质监部门的现场检验工作等全过程工作。完成每年度电梯年检前全面检查调整工作,如发现不合格项目须及时通知采购人,并进行相应的整改，同时配合质监部门进行当年的“年度检验”,以保证一次性通过市特检所年检。电梯年检所产生的费用中由检测机构出具正式发票的由采购人负责，其余费用由报价人负责。 6.报价人须针对本项目特种设备维护保养工作作出书面承诺（附件4），保证电梯的安全运行。 7.报价人在柳州市区设有备品备件仓库以提供日常电梯维修需要,质保期内免费更换低值易损易耗件,同时保证以不超过市场价90%的价格供应原厂正品零部件。 8.报价人应当建立健全合同范围内的电梯维护保养档案，每半年移交一次。 9.被选中的报价人维护保养工作不符合约定的维护保养标准或要求的，报价人应当返工，并按照该台电梯保养费总额的5%标准支付违约金。 10.经当地质量技术监督局检测认定,因维护保养原因导致人身伤亡或设备损坏丢失的由报价人承担全部责任。 11.因维护保养原因导致电梯检验检测不合格，由报价人承担电梯复检费用。 | 1 | 项 |

四、报价人须知：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

1. 资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的），具有合法的主体资格证明复印件（必须提供，如营业执照、事业单位法人证书、个体工商户营业执照）的供应商；

2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.报价须包含货物及货物运抵指定交货地点的运输、装卸费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和。

4.报价超出采购预算金额的文件将被视为无效。

5.付款：本项目无预付款，合同中所有服务满半年期经采购人考核合格后，报价人开具全额增值税普通发票给采购人，采购人收到发票后15日内付清合同金额的50%；满一年期经采购人考核合格后，报价人开具全额增值税普通发票给采购人，采购人收到发票后15日内付清合同金额的50%。

6.履约保证金：合同签订前2日内，以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险等非现金方式提交履约保证金。履约保证金金额按本项目合同金额的5%收取，履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函、保险额度不足的或者保函、保险有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。如报价人未能按合同约定履行合同，采购人有权没收全部履约保证金，并按合同相关条款追究其责任。采购人在验收合格交付使用之日起30日内退还履约保证金（不计息）。

履约保证金账户：

名  称：柳州职业技术学院

开户行：交通银行西江支行

账  号：452060600018120020185

转帐时注明： 2023年校内电梯维保服务项目，采购编号LZY22-55履约保证金

电汇、转帐的持银行回执复印件（非电汇、转账的出具其他保证金递交证明文件）、中标（成交）通知书（确认书）及合同到柳州职业技术学院签署合同。

7. 供货时间：签订合同后3日内 交付使用。

8.报价文件包括：本报价函（加盖报价商公章），报价人工商营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）、法定代表人授权委托书（委托代理时提供）。报价文件一式三份。报价为最终报价。

9.报价文件递交：报价人将填写好的报价函、工商营业执照复印件（加盖公章）、法人身份证复印件及其他相关文件各3份用文件袋密封并在封口处粘贴封条和加盖公章，于2022年11月28日上午9:00至9:30送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）A区门岗处，逾期无效。

10.技术及需求咨询联系人：俞罗明     联系电话：13737270750 。

11.报价文件接收人为资产管理处办公室工作人员，电话：0772-3156307

柳州职业技术学院

2022年11月21日

附件1：

报价明细表

| 序号 | 名称 | 服务要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 要求 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：人民币（大写） （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、报价已包括电梯的定期维护保养费用（如需更换零部件时零部件费用另行结算）、维保时所需相关器材费用、税费等一切费用。 2、报价已包含电梯年检需要的砝码等相关器材租赁费用，但不含电梯定期检验产生的由检测机构出具正式发票的相关年检费用以及平衡系数、制动试验、限速器检验费用等。 3、请参照附件2电梯清单逐台报价（其中清单中第23、24项为新装电梯，维保时间为2023年2月16日至2024年1月2日 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1. 按项目需求一览表内容填写完整该报价表，未按格式填写的，视为未实质性响应报价文件。

2. 本表后附相关证明材料。如因报价人未提供证明材料而导致评审专家无法评判而给报价人造成的损失由报价人自行负责；如因报价人提供虚假材料，一经发现，亦由报价人自行负责。

报价人单位（公章）：               法定代表人（或负责人）（签名）：

地址：                          电话：

转账全称：                            对公帐号：

开户行：

附件2                    柳州职业技术学院电梯清单

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格、型号及参数 | 位置 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 载货电梯 | 日立GVF-111000-C060 | 竞择楼 | 1 | 台 | 社湾校区电梯9台 |
| 2 | 载货电梯 | 日立GVH-111000-2S0.63 | 图书馆(侧门) | 1 | 台 |  |
| 3 | 乘客电梯 | 日立GVH2000-2S0.63 | 图书馆(正门) | 1 | 台 |  |
| 4 | 小型纯货梯 | T南宁德泰WJ200-0.3-ASPCACI | 坡上食堂 | 1 | 台 |  |
| 5 | 载货电梯 | 西子奥迪斯F04000/0.25-JXW | 天工楼 | 1 | 台 |  |
| 6 | 小型纯货梯 | 黑龙江长志TWJ200-4-M | 坡下食堂 | 1 | 台 |  |
| 7 | 载货电梯 | 通力K0NE.Mini.spnce | 崇文楼 | 1 | 台 |  |
| 8 | 乘客电梯 | 通力K0NE1000 | 16栋学生公寓 | 1 | 台 |  |
| 9 | 乘客电梯 | 巨人通力GPS33E | 行政办公大楼 | 1 | 台 |  |
| 10 | 载货电梯 | 蒂森E/30042084.001 | T1教学楼A区 | 1 | 台 | 官塘校区电梯13台 |
| 11 | 载货电梯 | 蒂森E/30042084.002 | T1教学楼C区 | 1 | 台 |  |
| 12 | 载货电梯 | 蒂森E/30042084.003 | T3教学楼A区 | 1 | 台 |  |
| 13 | 载货电梯 | 蒂森E/30042084.004 | T3教学楼C区 | 1 | 台 |  |
| 14 | 载货电梯 | 蒂森E/30062100.002 | T4教学楼A区 | 1 | 台 |  |
| 15 | 载货电梯 | 蒂森E/30062100.001 | T4教学楼C区 | 1 | 台 |  |
| 16 | 小型纯货梯 | 蒂森E/30042084.005 | 食堂 | 1 | 台 |  |
| 17 | 乘客步梯 | 蒂森33294-010-002 | 食堂 2F-3F右梯 | 1 | 台 |  |
| 18 | 乘客步梯 | 蒂森33294-010-001 | 食堂 2F-3F左梯 | 1 | 台 |  |
| 19 | 乘客步梯 | 蒂森33294-010-003 | 食堂 1F-2F左梯 | 1 | 台 |  |
| 20 | 乘客步梯 | 蒂森33294-010-004 | 食堂 1F-2F右梯 | 1 | 台 |  |
| 21 | 乘客电梯 | 蒂森E/30062100.003 | D7宿舍楼 | 1 | 台 |  |
| 22 | 乘客电梯 | 蒂森E/30062100.004 | D8宿舍楼 | 1 | 台 |  |
| 23 | 乘客电梯 | 西奥XO-CON111 | D5宿舍楼 | 1 | 台 | 官塘校区新装14#宿舍楼电梯2 台，2023年2月15日质保到期 |
| 24 | 乘客电梯 | 西奥XO-CON111 | D6宿舍楼 | 1 | 台 |  |
| 小计 | - | - | - | 24 | 台 |  |

附件3

电梯维保服务承诺书

- 我公司维保人员熟悉国家最新电梯检验标准《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001-2009）和特种设备安全技术规范TSG T5001-2009《电梯使用管理与维护保养规则》要求。并按《广西壮族自治区电梯安全条例》和《广西电梯日常维护保养规范（DB45-681-2010）》相关规定对电梯进行维护保养，确保电梯安全运行。

- 接到故障电话，5分钟内响应，30分钟内到达现场，排除故障。一般故障处理时限不超过 1小时 ，重大故障不超过24小时。按国家及行业标准对故障进行及时处理，确保电梯的应急服务及安全。重大故障或需等零件时应向采购人说明原因，并提出维修方案及工期。

- 我公司指定专业维保人员《持电梯作业人员证》按《电梯日常维护保养项目、内容、要求和周期》，半月一次提供维保服务（检查、清洁、除尘、加油、调整），每季度进行一次全面检修，每次维保做好《电梯日常维护保养记录》，且以采购人安全管理人员签字为准。

- 电梯到期年检前，我公司提前一个月安排质检员对电梯进行一次全面检查，并出具有自行检查和审核人员签字、加盖公司公章的自检报告。并做出预见性分析报告，书面告知采购方。确保电梯通过相关技术监督部门年检。

- 为电梯使用单位代办电梯报检手续，并代领《电梯安全检验合格证》及《电梯定期检验报告》移交给电梯使用单位。

- 建立电梯数据库（一梯一档），将每台电梯的日常维护保养记录归入电梯日常维护保养档案。

- 协助使用单位制定电梯的安全管理制度和应急救援预案，每年进行一次电梯困人救援演习，并做好演习救援记录。

- 我公司维保人员能遵守公司及采购方各项规章管理制度，责任心强，接受过电梯专业技术培训及三级安全教育。熟悉电梯安全操作规程，严格按章施工，做到施工中不发生任何事故。遇到电梯故障，能及时找出原因并尽快解决。

- 在维护保养过程中，严格按设备要求对电梯进行维护、保养，工作认真仔细，确保电梯使用处于良好运行状态；发现事故隐患应立即处理并及时告知电梯使用单位，确保电梯安全运行和保护人身安全。

- 在柳州市区（填写地址）                                                             ，

设有定点（填写实体店名称）                                                              常年备有电梯易损配件，能及时处理、替换损坏的零部件。零部件可自行购买，也可委托我公司购买，我公司保证以不超过市场价90%的价格供应原厂正品零部件。

- 提前做好更换易损件方案，包括更换配件名称、数量和具体实施时间等，及时更换易损件，延长电梯使用寿命、消除电梯潜在故障及安全隐患、避免引起更大故障。

- 重大会议或各种庆典活动、重大节日或用户有重要接待任务时，我公司增派多名维保技术人员提前进场全面检查电梯，且进行现场监护全程提供维保服务，确保电梯正常安全运行。

- 我公司不定期地对用户进行现场回访或电话询访，了解用户电梯使用情况和对我公司服务的满意程度和需求，以不断提高我公司的服务水平和质量。

承诺单位（公章）：

日    期：   年   月   日

附件4       柳州职业技术学院电梯定点维保内容及基本要求

注：下列维保内容均需委派有资质的专业技术人员完成，全部费用应包含在报价中。

| 序号 | 项类 | 项目内容 | 维护保养基本要求 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一 资 料 检 查 | 设备铭牌 | 在轿厢内显著位置处必须固定有设备铭牌，铭牌内容至少应有额定载重量或额定载客数。 | 半月 |
| 2 |  | 合格标志 | 电梯《安全检验合格》标志应固定在轿厢内明显的位置上。 | 半月 |
| 3 |  |  | 《安全检验合格》标志超过有效期的电梯不得使用。 | 半月 |
| 4 |  | 规章制度 | 操作规章、应急措施和救援预案、电梯钥匙使用管理等安全运行管理制度应张贴或悬挂在机房或控制柜明显处。 | 半月 |
| 5 |  | 安全标识 | 标识醒目、清晰，意思表达准确易懂。 | 半月 |
| 6 |  | 乘客须知 | 内容必须完整、清晰，并在轿厢内明显地方公布。 | 半月 |
| 7 |  | 运营记录 | 应有运行、检查、维护保养、修理、改造情况及故障处理结果记录。 | 半月 |
| 8 | 二 整 机 | 环境 | 全面清洁。 | 半年 |
| 9 |  | 连接件 | 螺栓应固定无松动。 | 半年 |
| 10 |  |  | 销轴应有防止脱落的措施，润滑应良好，不应有轴向移动。 | 半年 |
| 11 |  |  | 铆钉不应有松动现象。 | 半年 |
| 12 |  |  | 轴端卡板不应有松动及脱槽现象。 | 半年 |
| 13 |  | 轴承 | 无异常响声，无振动，润滑良好。 | 半年 |
| 14 |  | 旋转部件 防护 | 在机房（机器设备间）内的曳引轮、滑轮、链轮、限速器，在井道内的曳引轮、滑轮、链轮、限速器及张紧轮、补偿绳张紧轮，在轿厢上的滑轮、链轮等与钢丝绳、链条形成传动的旋转部件的防护装置完好无变形。 | 半月 |
| 15 | 三 机 房 | 机房 | 机房（机器设备间）应当专用，不得用于电梯以外的其他用途。 | 半月 |
| 16 |  | 环境 | 机房及通道清洁无杂物，门窗完好。 | 半月 |
| 17 |  |  | 机房通风应良好，机房内的环境温度应保持在5~40℃之间。 | 半月 |
| 18 |  | 机房照明 | 机房应当设置永久性电气照明，照度应当足够。 | 半月 |
| 19 |  | 通道照明 | 通道应当设置永久性电气照明，照度应当足够。 | 半月 |
| 20 |  | 通道门 | 门应当装有带钥匙的锁，并且可以从机房内不用钥匙打开。 | 半月 |
| 21 |  |  | 门外侧应当标明“机房重地，闲人免进”，或有其它类似警示标志。 | 半月 |
| 22 |  | 控制柜 | 每台电梯的断相或错相保护装置可靠有效。 | 一年 |
| 23 |  |  | 各仪表显示清楚、正确。 | 一年 |
| 24 |  |  | 各接线紧固、整齐、线号齐全清晰。 | 一年 |
| 25 |  |  | 接触器和继电器的触点接触良好。 | 半月 |
| 26 |  | 驱动主机 | 工作时应当无异常噪声和振动。 | 半月 |
| 27 |  |  | 曳引轮轮槽应清洁，无严重油腻。 | 季度 |
| 28 |  |  | 曳引轮轮槽磨损量不超过制造单位要求。 | 半年 |
| 29 |  |  | 减速机油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏。 | 半月 |
| 30 |  |  | 按制造单位要求适时更换减速箱内齿轮油，保证油质符合要求。 | 一年 |
| 31 |  | 制动装置 | 各销轴部位润滑良好，动作灵活可靠，保持有足够的制动力。 | 半月 |
| 32 |  |  | 制动器打开时，闸瓦与制动轮不应发生摩擦。 | 半月 |
| 33 |  |  | 检测开关应工作可靠有效。 | 半年 |
| 34 |  |  | 制动衬磨损均匀，磨损量不应大于电梯制造单位的规定值。 | 季度 |
| 35 |  |  | 可拆卸的制动器铁芯（柱塞）应按制造单位要求进行清洁、润滑。 | 一年 |
| 36 |  | 紧急操作 装置 | 对于可拆卸盘车手轮，如设置电气安全装置，该安全装置最迟在盘车手轮装上电梯驱动主机时应当动作。 | 半年 |
| 37 |  |  | 松闸扳手应涂成红色，盘车手轮应是无辐条的并且涂成黄色，可拆卸盘车手轮应放置在机房内容易接近的明显部位。 | 一年 |
| 38 |  |  | 在电梯驱动主机上接近盘车手轮处，应明显标出轿厢运行方向，如果手轮是不能拆卸的可以在手轮上标出。 | 一年 |

| 序号 | 项类 |  |  | 项目 内容 | 维护保养基本要求 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 三 机 房 |  |  | 紧急操作 装置 | 应当能够通过操纵手动松闸装置松开制动器，并且需要以一持续力保持其松开状态。 | 一年 |
| 40 |  |  |  |  | 如果依靠持续揿压按钮来控制轿厢运行，此按钮应有防止误操作的保护，按钮上或其近旁应标出相应的运行方向。 | 一年 |
| 41 |  |  |  |  | 一旦进入检修运行，紧急电动运行装置控制轿厢运行的功能由检修控制装置所取代，取代可靠有效。 | 一年 |
| 42 |  |  |  |  | 进行紧急电动运行操作时，应有平层标志或电子信号提示，易于观察到轿厢是否在开锁区。 | 一年 |
| 43 |  |  |  | 限速器 | 销轴部位润滑良好、转动灵活，限速器轮槽和限速绳清洁无油腻。 | 季度 |
| 44 |  |  |  |  | 限速器夹绳钳口无严重磨损，应有足够夹持力。 | 一年 |
| 45 |  |  |  |  | 限速器或者其他装置上应当设有在轿厢上行或者下行速度达到限速器动作速度之前动作的电气安全装置，以及验证限速器复位状态的电气安全装置，该电气安全装置应可靠有效。 | 季度 |
| 46 |  |  |  |  | 限速器核验合格证书应在有效期内。如果限速器使用周期达到2年或者动作出现异常，应当由经许可的电梯检验机构或者电梯生产单位对限速器进行动作速度校验，并且由该单位出具校验报告。 | 半月 |
| 47 |  |  |  | 编码器 | 应清洁无尘，安装牢固。 | 半月 |
| 48 |  |  |  | 选层器 | 动静触点清洁，无烧蚀。 | 半月 |
| 49 |  |  |  | 上行超速保护装置 | 机械装置应动作灵活可靠，电气开关灵敏有效。 | 一年 |
| 50 |  |  |  | 接地连接 | 所有电气设备及线管、线槽的外露可以导电部分应当与保护线（PE）可靠连接。 | 一年 |
| 51 |  |  |  | 电气绝缘 | 动力和电气安全装置电路对地的绝缘电阻≥0.50MΩ；照明电路和其他电路对地的绝缘电阻≥0.25MΩ。 | 一年 |
| 52 | 四 井 道 |  |  | 检修门、井道安全门、检修活板门 | 门上应当装设用钥匙开启的锁，当门开启后不用钥匙能够将其关闭和锁住，在门锁住后，不用钥匙能够从井道内将门打开。 | 一年 |
| 53 |  |  |  |  | 设置验证门的关闭状态的电气安全装置应当可靠有效。 | 一年 |
| 54 |  |  |  | 限制开关 | 极限开关在轿厢或者对重接触缓冲器前起作用，并且在缓冲器被压缩期间保持其动作状态。 | 半年 |
| 55 |  |  |  |  | 限位开关、强迫换速开关应工作可靠有效。 | 半年 |
| 56 |  |  |  | 位置脉冲器 | 应工作可靠有效。 | 季度 |
| 57 |  |  |  | 导轨 | 应清洁，压板牢固。 | 一年 |
| 58 |  |  |  |  | 支架应牢固，无松动、变形。 | 一年 |
| 59 |  |  |  | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无渗漏。 | 半月 |
| 60 |  |  |  | 靴衬、滚轮 | 应无变形、脱落，磨损量不超过制造单位要求。 | 季度 |
| 61 |  |  |  | 随行电缆 | 随行电缆应当避免与限速器绳、选层器钢带、限位与极限开关等装置干涉。 | 一年 |
| 62 |  |  |  |  | 当轿厢压实在缓冲器上时，电缆不得与地面和轿厢底边框接触。 | 一年 |
| 63 |  |  |  |  | 无扭曲、破损。 | 一年 |
| 64 |  |  |  | 井道照明 | 当所有的门关闭时，在轿顶面以上和底坑地面以上1m处应当具有足够照度。 | 半月 |
| 65 |  |  |  | 对重 | 如果对重（平衡重）由重块组成，应当可靠固定。 | 半月 |
| 序号 |  | 项类 | 项目内容 |  | 维护保养基本要求 | 周期 |
| 66 |  | 五 底 坑 | 底坑 |  | 底坑底部应当光滑平整，不得渗水、漏水。 | 半月 |
| 67 |  |  |  |  | 停止装置动作可靠有效，该装置为双稳态、红色并标以“停止”字样，并且有防止误操作的保护。 | 半月 |
| 68 |  |  |  |  | 井道（底坑）灯开关动作可靠有效。 | 半月 |
| 69 |  |  | 限速绳张紧装置 |  | 当限速器绳断裂或者过分伸长时，电气安全装置应当动作使电梯停止运转。 | 季度 |
| 70 |  |  |  |  | 张紧轮距底坑地面高度应符合电梯制造单位的规定值。 | 季度 |
| 71 |  |  | 缓冲器 |  | 缓冲器应当固定可靠。 | 一年 |
| 72 |  |  |  |  | 对重装置的撞板与缓冲器顶面间的距离应符合GB 10060的要求。 | 半年 |
| 73 |  |  |  |  | 耗能型缓冲器液位应当正确，验证柱塞复位的电气安全装置可靠有效。 | 季度 |
| 74 |  | 六 悬 挂 装 置 | 悬挂钢丝绳 |  | 应清洁，无严重油腻。 | 季度 |
| 75 |  |  |  |  | 出现笼状畸变、绳芯挤出、扭结、部分压扁、弯折应当报废。 | 半年 |
| 76 |  |  |  |  | 断丝分散出现在整条钢丝绳，任何一个捻距内单股的断丝数大于4根；或者断丝集中在钢丝绳某一部位或一股，一个捻距内断丝总数大于12根（对于股数为6的钢丝绳）或者大于16根（对于股数为8的钢丝绳）应当报废。 | 半年 |
| 77 |  |  |  |  | 磨损后的钢丝绳直径小于钢丝绳公称直径的90％应当报废。 | 半年 |
| 78 |  |  |  |  | 曳引绳张力与平均值偏差均不大于5%。曳引绳或者悬挂钢丝绳绳端固定应当可靠，弹簧、螺母、开口销部件无缺损。 | 半年 |
| 79 |  |  | 补偿装置 |  | 补偿绳（链）端固定应当可靠。 | 半年 |
| 80 |  |  |  |  | 检查补偿绳最小张紧位置的电气安全装置应当可靠有效。 | 季度 |
| 81 |  |  |  |  | 防跳装置动作时，电气安全装置应当使电梯停止运行。 | 季度 |
| 82 |  |  | 松绳(链) 保护 |  | 如果强制驱动电梯的轿厢悬挂在两根钢丝绳或者链条上，则应当设置检查绳（链）松弛的电气安全装置，当其中一根钢丝绳（链条）发生异常相对伸长时，电梯应当停止运行。 | 季度 |
| 83 |  | 七 轿 厢 | 轿顶环境 |  | 应清洁无杂物，防护栏牢固可靠，安全标志清晰。 | 半月 |
| 84 |  |  | 地坎护脚板 |  | 轿厢地坎护脚板应当固定可靠。 | 半月 |
| 85 |  |  | 轿顶(轿厢内)电气装置 |  | 检修运行控制装置功能应可靠有效。 | 半月 |
| 86 |  |  |  |  | 停止装置动作应可靠有效。 | 半月 |
| 87 |  |  | 安全窗（门） |  | 验证锁紧的电气安全装置动作可靠有效。 | 半月 |
| 88 |  |  | 轿厢面积 |  | 轿厢超面积的载货电梯，必须满足GB 7588-2003中8.2.2的要求。 | 半月 |
| 89 |  |  | 轿厢显示 |  | 轿厢指令按钮齐全、有效，显示正确、清楚。 | 半月 |
| 90 |  |  | 轿厢照明 |  | 轿厢应当设置永久性电气照明，照度应当足够。 | 半月 |
| 91 |  |  | 轿厢风扇 |  | 风扇工作时应当无异常噪声和振动。 | 半月 |
| 92 |  |  | 紧急照明 |  | 正常照明电源中断时，能够自动接通紧急照明电源，该电源能够自动再充电，并且至少能够供1W灯泡用电1h。 | 半月 |
| 93 |  |  | 紧急报警 装置 |  | 应能与救援服务持续对讲联系。紧急报警装置的供电来自前条所述的紧急照明电源或者等效电源。 | 半月 |
| 94 |  |  | 超载保护 装置 |  | 轿厢内的载荷超过110％倍额定载重量（超载量不少于75kg）时，能够防止电梯正常启动及再平层，并且轿内有音响或者发光信号提示，动力驱动的自动门完全打开，手动门保持在未锁状态。 | 半年 |
| 95 |  |  | 安全钳 |  | 安全钳应清洁，无严重油腻。 | 季度 |
| 96 |  |  |  |  | 安全钳钳座固定无松动，传动机构灵活，开关触点有效。 | 季度 |
| 97 |  |  |  |  | 安全钳楔块与导轨间隙均匀，动作一致。 | 季度 |
| 98 |  |  | 平层精度 |  | 电梯轿厢的平层准确度宜在±10 mm范围内。平层保持精度宜在±20 mm范围内。 | 半月 |

| 序号 | 项类 | 项目内容 | 维护保养基本要求 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | 八 轿(层)门 | 门间隙 | 门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间的间隙，对于乘客电梯应不大于6mm；对于载货电梯应不大于8mm，使用过程中由于磨损，允许达到10mm。 | 半年 |
| 100 |  |  | 在水平移动门和折叠门主动门扇的开启方向，以150N的人力施加在一个最不利的点，前条所述的间隙允许增大，但对于旁开门应不大于30mm，对于中分门其总和应不大于45mm。 | 半年 |
| 101 |  | 玻璃门 | 玻璃门上的供应商名称或者商标、玻璃的型式等永久性标记完好。 | 一年 |
| 102 |  |  | 玻璃门上的固定件，即使在玻璃下沉的情况下，应保证玻璃不会滑出。 | 一年 |
| 103 |  |  | 有防止儿童的手被拖曳的措施。 | 半月 |
| 104 |  | 防夹人保护装置 | 当人员通过层门入口被正在关闭的门扇撞击或者将被撞击时，该装置应当自动使门重新开启。 | 半月 |
| 105 |  | 门运行和导向 | 层门和轿门运行正常，不得出现脱轨、机械卡阻或者在行程终端时错位，地坎清洁，导靴磨损量不超过制造单位要求。 | 半月 |
| 106 |  | 门系统传动装置 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带应按制造单位要求进行清洁和调整。 | 季度 |
| 107 |  | 自动关门装置 | 当轿厢在开锁区域之外时，如果层门开启（无论何种原因），自动关门装置应能确保该层门自动关闭。 | 半月 |
| 108 |  |  | 自动关闭装置采用重块时，应当有防止重块坠落的措施。 | 半月 |
| 109 |  | 紧急开锁装置 | 每个层门均应当能够被一把符合要求的钥匙从外面开启。 | 半月 |
| 110 |  |  | 紧急开锁后，在层门闭合时门锁装置不应当保持开锁位置。 | 半月 |
| 111 |  | 门的锁紧 | 轿厢应当在门的锁紧元件啮合不小于7mm时才能启动。 | 半月 |
| 112 |  |  | 验证门锁紧的电气安全装置动作可靠有效。 | 半月 |
| 113 |  | 门的闭合 | 正常运行时应当不能打开层门和轿门，除非轿厢在该层门的开锁区域内停止或停站；如果一个层门或者轿门（或者多扇门中的任何一扇门）开着，在正常操作情况下，应当不能启动电梯或者不能保持继续运行。 | 半月 |
| 114 |  |  | 验证每个层门和轿门闭合的电气安全装置动作可靠有效。 | 半月 |
| 115 |  |  | 轿门门刀与层门地坎，层门锁滚轮与轿厢地坎的间隙应在5～10mm。 | 一年 |
| 116 |  |  | 电梯运行时，轿门门刀与层门地坎，层门锁滚轮与轿厢地坎不得互相碰擦。 | 半月 |
| 117 |  | 层站显示 | 层站指令按钮齐全、有效，显示正确、清楚。 | 半月 |
| 118 | 九 试 验 | 轿厢上行超速保护装置试验 | 当轿厢上行速度失控时，轿厢上行超速保护装置应当动作，使轿厢制停或者至少使其速度降低至对重缓冲器的设计范围。 | 一年 |
| 119 |  |  | 该装置动作时，应当使一个电气安全装置动作。 | 一年 |
| 120 |  | 耗能缓冲器试验 | 缓冲器动作后，回复至其正常伸长位置电梯才能正常运行。 | 一年 |
| 121 |  |  | 缓冲器完全复位的最大时间限度为120s。 | 一年 |
| 122 |  | 限速器－安全钳动作试验 | 轿厢空载，以检修速度下行，进行轿厢限速器-安全钳联动试验，限速器－安全钳动作应当可靠。 | 一年 |
| 123 |  |  | 轿厢空载，以检修速度上行，进行对重(平衡重)限速器-安全钳联动试验，限速器－安全钳动作应当可靠。 | 一年 |
| 124 |  | 空载曳引力试验 | 当对重压在缓冲器上而曳引机按电梯上行方向旋转时，应当不能提升空载轿厢。 | 一年 |
| 125 |  | 空载上行制动试验 | 轿厢空载以正常运行速度上行时，切断电动机与制动器供电，轿厢应当被可靠制停，并且无明显变形和损坏。 | 一年 |
| 126 |  | 运行试验 | 轿厢分别空载、满载，以正常运行速度上、下运行，呼梯、楼层显示等信号系统功能有效、指示正确、动作无误，轿厢平层良好，无异常现象发生。 | 一年 |
| 127 |  | 消防返回功能试验 | 消防开关防护玻璃应当完好，“消防”字样清楚。 | 一年 |
| 128 |  |  | 消防功能启动后，电梯不响应外呼和内选信号，轿厢直接返回指定撤离层，开门待命。 | 一年 |

附件5

疫情防控期间报价文件递送须知

根据疫情防控需要，现发布此《疫情防控期间报价文件递送须知》（后简称《须知》）。请所有报价人仔细阅读《须知》的全部内容，并严格遵照执行。

一、进出人员要求

（一） 严控人员进出。校园实行严控人员进出管理，所有外来人员只能从学校A区正门进出，无关人员一律不得进入。进入校园人员必须严格遵守疫情防控规定，自觉接受身份核验和体温检测，使用“扫码抗疫情”登记系统实行扫码出入，全程按要求做好佩戴口罩等防护措施。

（二） 严格规范处置。对发现疑似症状和来自中高风险地区的人员，学校将按工作要求及防疫隔离区管理办法处置。

（三） 严控到场人数。为减少人员聚集风险，只允许每个报价人安排1名人员到柳州职业技术学院递送报价材料。递交地点详见公告内容。

二、递交材料要求

各报价人应指派无疫情接触史、身体健康且符合防疫要求的人员参加材料递送活动。递交人员应尽可能为柳州市籍，且长期在柳州市居住。到学校递交报价文件时，同时将承诺书、委托代理人身份证复印件、法定代表人授权委托书的纸质材料递交工作人员。

柳州职业技术学院

2022年11月21日

附件6

报价人承诺书

本单位____________________承诺严格落实党中央、国务院以及广西壮族自治区政府相关疫情防控工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》及其他疫情防控相关要求。本单位于  年  月  日递送_________   ________项目的报价文件。本单位承诺在递送过程中做到以下几点：

1．参与报价人员积极配合采购人单位工作人员进行体温检测和人员信息登记。不符合防控管理要求的人员，不进入采购人单位，并于必要时积极配合采购人单位工作人员做好现场临时隔离工作。

2．参加报价人员自觉做好个人防护，全程正确佩戴口罩，听从采购人单位工作人员的引导。

3．本单位保证做好有关报价文件递送的各项准备工作，并按时到达采购人单位，避免因工作疏忽导致时间拖延和人员聚集；报价文件递送完毕后，本单位人员迅速离场，不在采购人单位停留。

对于报价文件递送人员，本单位登记其信息如下，

1．本单位派出的报价人员姓名：          ，身份证号码：              ，联系电话：                ，在             （省、市、区县）居住，无疫情接触史、身体健康。

2.（1）此人未曾到过中高风险区；（2）此人未曾离开中国大陆。

以上信息均真实而有效，若被发现有虚假或瞒报信息，本单位将自行放弃报价资格。

报价文件递送人员（签字）：

报价单位（公章）：

年     月     日