柳州职业技术学院

官塘校区T2教学实训楼地下车库新能源汽车充电桩建设项目询价采购公告

采购编号：LZY2023-1                          发布日期：2023年1月18日

一、项目名称： 官塘校区T2教学实训楼地下车库新能源汽车充电桩建设项目

二、询价采购项目30个端口每千瓦时服务费单价合计预算金额：

（人民币）贰拾贰元伍角整（¥22.50元）

三、评标方法：最低价评标法

四、采购要求

说明：项目所有参数为实质性响应内容，评审时报价人的响应内容发生负偏离一项（含）以上的，视为报价无效。

| 序号 | 名称 | 要求内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新能源汽车普通充电桩端口 | 本次报价为服务费，不包括供电部门正常收取的电费。每个端口每千瓦时服务费单价≤0.75元。 1.柳州职业技术学院共有师生2万余人，新能源电动车在册数量约600辆。 2.学校提供官塘校区T2教学楼停车场安放设备，就近取电；项目内容包括充电桩建设（含充电桩及其附属设施施工安装、场地平整、设备基础浇筑等）、取电配套工程的深化设计和施工。所有设备、材料、人工、设计施工、安装调试等费用均由报价人承担。 3.建设方案须符合国家相关标准，且总充电端口数30个。规划建设28个普通充电桩端口、2个直流30KW快充充电桩端口。 4.安装独立电表计量用电量，电费由报价人向采购人支付。 5.拟建地点附图（详见附件）： | 28 | 个 |
| 2 | 新能源汽车直流30KW快充充电桩端口 | 本次报价为服务费，不包括供电部门正常收取的电费。每个端口每千瓦时服务费单价≤0.75元。 1.柳州职业技术学院共有师生2万余人，新能源电动车在册数量约600辆。 2.学校提供官塘校区T2教学楼停车场安放设备，就近取电；项目内容包括充电桩建设（含充电桩及其附属设施施工安装、场地平整、设备基础浇筑等）、取电配套工程的深化设计和施工。所有设备、材料、人工、设计施工、安装调试等费用均由报价人承担。 3.建设方案须符合国家相关标准，且总充电端口数30个。规划建设28个普通充电桩端口、2个直流30KW快充充电桩端口。 4.安装独立电表计量用电量，电费由报价人向采购人支付。 5.拟建地点附图（详见附件）： | 2 | 个 |
| 3 | 项目内容 | 一、项目要求： 1.由报价人投资装备上述充电桩管理的软、硬件以及建立充电营运信息管理平台和安全监管系统，包含经营期间报价人负责充电营运信息管理平台的免费升级、维护。 2.充电设施、设备的布局设计要合理灵活，占地面积尽量合理，根据场地实际情况优化设计和配置，尽量减少对现有道路使用功能产生影响，同时，满足多车型充电需求。 3.需避免充电站噪音及电磁扰民现象，应采取必要的防噪及屏蔽防护，噪音值低于55分贝，充电桩须具备防雨，防漏电功能。 4.报价人如有勘察现场需要，请于2023年1月30日下午15:00到柳州市官塘大道16号柳州职业技术学院官塘校区南大门集中现场踏勘(不强制要求现场踏勘，过时不候)，踏勘联系人：于枝星，联系电话：18007721300。报价人应充分考虑项目开发和交付的时间要求，合理评估本项目的投资范围及其他要求，包括但不限于收费管理、运营保障、现场实施、设计及深化、工程配合、验收交付等事项的合理要求，稳妥可靠的选择相应的方案、材料设备等，在项目要求的运营期限内，合理评估相应的费用投入和产出后，做出本项目相应合理的投资方案。 5.充电设备及线路有故障及安全隐患时，报价人根据故障响应时限安排人员进行维护保障。隐患未排除期间，采购方有权采取紧急断电，停止运营等方式保障安全。 6.报价人应负责充电桩服务期内安全运行维护工作，服务期内因报价人投资设备造成的安全事故，由此造成的一切后果由报价人承担。 7.报价人具有售后服务机构，提供服务承诺的响应时限、合理性、科学性、针对性及可行性符合项目要求。 8.提供有售后服务方案：方案包含详细售后维护、应急保障方案、保密承诺及廉洁承诺等，且描述了项目售后维护和应急保障方案的方法以及实现方式，售后服务机构及联系人、技术人员名单等资料详细，服务承诺和保障措施考虑周全完整。 9.消防器材由报价人配备，每10台充电桩至少配备1个灭火器。 10.服务期内，报价人应承担设备及接入设备电线（非主线缆）的质保。 11.报价人收费电费、服务费不高于柳州市物价局所定的标准； 12.确定安装方案后并安装投入使用的充电桩，如采购方需要改变改装地点，相关迁移施工费及线材接入费由采购方承担。 二、施工要求： 1.报价人根据采购方现场实际情况，做好电线电缆敷设、设施设备安装工作，严格按照国家相关标准进行施工，并在施工过程中注意对原有管道、线路、设施设备进行保护，如有损坏必须在采购方规定的时间内予以修复，并赔偿因此造成的所有损失。 2.注意施工现场安全，任何因施工造成的人员伤亡均由报价人承担。 3.施工所需水、电、气、通信等设施的接驳及使用费用由报价人自行承担。 4.因施工需停水停电的，应至少提前1天向采购方提出申请，根据采购方具体安排施工，不得影响采购方正常工作秩序。 5.设备安装应加设两级漏电保护，确保充电安全。 6.隐蔽工程的施工，应在采购方检验后方可进行下一步工序。 7.施工所用材料的质量、型号、规格必须符合国家标准，并在充电桩满负荷运营的基础上有一定的余量。 8.施工前报价人应提前将施工图纸交由采购方审定，施工过程中如遇特殊情况需要改变原有方案的，及时向采购方申请，施工结束后报价人及时将最终的线路图纸交由采购方存档。 9.施工中保证充电桩排列整齐美观，距离均匀。 10.报价人应在充电桩电源接入配电房处安装电表，采购方应配合并保证在电表与充电桩之间不安装任何无关设备。 三、设备要求： 充电桩的质量符合国家现行规范和技术标准的规定；附带生产合格证、安装及使用说明、产品检测报告、其它证明设备符合采购要求的材料。 设备具备输入欠压、输入过压、输出短路、输出过压、输出过流、电池反接、绝缘检测、通讯故障等保护功能。外部装有运行指示灯，能够实时显示充电桩状态。 设备具备输入欠压、输入过压、输出短路、输出过压、输出过流、电池反接、绝缘检测、通讯故障等保护功能。外部装有运行指示灯，能够实时显示充电桩状态。 （一）、软件要求 1.智能充电站必须是以平台化管理的大数据架构系统； 2.平台要求：平台可查看站点信息、设备信息、用户信息、设备在线状态、用电量、充电起止时间、消费情况、充电状态、结束类型等。 3.计费要求：按KWH计费断电后自动退费。 4.远程控制：远程控制，对充电、断电、续充智能功能实现远程平台端及客户端控制。 5.断电要求：当用户开始充电出现过载、过压、高温、漏电，充电桩具备检测功能，启动充电保护并执行自动断电程序，系统并推送账单信息至客户端。 6.异常断电要求：当用户开始充电出现插座误拔、充电器异常情况，系统启动充电保护并执行自动断电程序。对充电过程中如果遇到异常断电，需保存充电状态，来电后恢复之前的充电状态。 7.平台统计要求：平台对充电桩的使用情况（用电量、使用次数、平均时长、使用天数）进行监管、统计、并生成报表。 （二）、硬件要求 额定输入电压：220VAC 额定频率：50Hz±5Hz 额定输出电压：220VAC 额定输出功率：≧3000W 单路最大输出电流：16A 使用环境温度：-20℃-55℃ 支付方式：微信/支付宝 产品材料：塑胶PC防火材质面板,钣金机身 使用环境：室内/室外（IP54） 保护功能：过流保护(后台可在线设置)/浪涌保护/雷击防护 产品执行技术标准：GB/T 20234.1-2015《电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求》 （三）、用户终端要求 1.支付方式：用户通过移动端扫码支付等； 2.显示功能要求：应在用户端能够查询到运行状态、充电时间、计费信息、故障提示信息等信息。 3.显示信息要求：显示信息包括不限于充电用时、充电状态、订单总价等内容。 4.远程控制要求：支持远程断电当手机软件内点击停止充电按钮，充电桩应停止供电。 5.用户管理要求：可自行通过手机进行绑定和解绑。 四、质量、验收标准 1.材质、规格、工艺等符合现行国家规范及标准要求。 2.施工临时设施、工地通讯等由报价人自行解决。报价人必须按照相关安全标准进行施工，搭设符合标准要求的临时设施。 3.智能充电桩的生产、运输、包装、装卸、材料二次搬运、施工、安装、调试、验收前产品的清洁、验收、管理、配合、售后服务、现场安全文明施工、在各种环境下的安装条件等一切费用由报价人承担。 五、运营要求： 1.报价人云平台实时监控运营情况，记录充电信息，安全报警提示。用户可以通过APP或微信查看充电桩可用信息和充电状态。 2.提供7*24小时技术支持及上门服务，每个充电桩公示安全提示、报修电话、使用说明，公示方式明显、清晰、牢固，接到报修1小时内响应，3小时内解决问题，严重问题的解决不得超过24小时； 3.报价人保证提供终身技术支持服务。 4.服务期限：5年。（充电桩建成，验收合格正式启用之日起） 5.报价人收取服务费不高于柳州市物价局所定的标准。现行参考《柳州市物价局关于新能源汽车收费有关问题的通知》(柳价费〔2017〕40)。 6.报价人向学校按实（装表计量）缴纳电费，电费价格按供电部门收取采购方电费的收费标准收取。 7.合同履行期限：服务期5年，期满后报价人根据采购方要求是否拆除部分或全部设施、设备。要求拆除部分须于15日内完成拆除、运出校园，并恢复场地原貌。 |  |  |

四、报价人须知：（以下要求报价人必须满足否则视为无效）

1. 资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的），具有合法的主体资格证明复印件（必须提供，如营业执照、事业单位法人证书、个体工商户营业执照）的报价人；

2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同报价人，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.报价须包含所有设备、材料及运抵指定交货地点的运输、装卸费用、人工、设计施工、安装调试、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和。

4.报价超出采购预算金额的文件将被视为无效。

5.履约保证金：合同签订前2日内，以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险等非现金方式提交履约保证金。履约保证金按壹万元整（¥10000.00）收取，履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函、保险额度不足的或者保函、保险有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。如报价人未能按合同约定履行合同，采购人有权没收全部履约保证金，并按合同相关条款追究其责任。采购人在项目履行期限满后起30日内退还履约保证金（不计息）。

履约保证金账户：

名  称：柳州职业技术学院

开户行：交通银行西江支行

账  号：452060600018120020185

转帐时注明：官塘校区T2教学实训楼地下车库新能源汽车充电桩建设项目，采购编号LZY2023-1 履约保证金

电汇、转帐的持银行回执复印件（非电汇、转账的出具其他保证金递交证明文件）、中标（成交）通知书（确认书）及合同到柳州职业技术学院签署合同。

6. 交付时间：签订合同后60日内验收合格并交付使用。

7.报价文件包括：本报价函（加盖报价商公章），报价人工商营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）、法定代表人授权委托书（委托代理时提供）。报价文件一式三份。报价为最终报价。

8.报价文件递交：报价人将填写好的报价函、工商营业执照复印件（加盖公章）、法人身份证复印件及其他相关文件各3份用文件袋密封并在封口处粘贴封条和加盖公章，于2023年2月2日上午9:30至9:30送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）A区门岗处，逾期无效。

9.技术及需求咨询联系人：于枝星     联系电话：18007721300 。

10.报价文件接收人为资产管理处办公室工作人员，电话：0772-3156307

柳州职业技术学院

2023年1月18日

报价表

| 序号 | 名称 | 要求内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 要求响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新能源汽车普通充电桩端口 |  | 28 | 个 |  |  |  |
| 2 | 新能源汽车直流30KW快充充电桩端口 |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 3 | 项目内容 |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：人民币（大写） （¥ ） 包含装卸、运输等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1. 按项目需求一览表内容填写完整该报价表，未按格式填写的，视为未实质性响应报价文件。

2. 并在本表后附相关证明材料。如因报价人未提供证明材料而导致评审专家无法评判而给报价人造成的损失由报价人自行负责；如因报价人提供虚假材料，一经发现，亦由报价人自行负责。

报价人单位（公章）：               法定代表人（或负责人）（签名）：

地址：                          电话：

转账全称：                            对公帐号：

开户行：