柳州职业技术学院

官塘校区高压电工上岗证考场变配电室整改改造询价采购公告

采购编号：LZY2023-19                               发布日期：2023年7月25日

- 项目名称： 官塘校区高压电工上岗证考场变配电室整改改造采购

- 询价采购项目预算金额：（人民币）捌万叁仟元整（¥83000.00）

- 评标方法：最低评标价法

- 采购要求

说明：项目所有参数为实质性响应内容，评审时报价人的响应内容发生负偏离一项（含）以上的，视为报价无效。

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式变压器 | SCB11-315/10/0.4（额定容量SN=315kVA，高压侧额定电压U1N=10kV，低压侧额定电压U2N=0.4kV） 铝合金外壳体，壳体尺寸≥长1000 mm ×宽1200 mm ×高2200mm，铝合金厚度≥1mm。 | 1 | 台 |
| 2 | 高低压柜保护测量信号模拟控制箱 | XMX信号模拟控制箱， 箱体尺寸≥长1000 mm×宽500 mm ×高1000mm，其中箱体铁皮厚度≥2mm，铁皮表面喷塑。信号模拟控制箱里面装置可模拟工作电流和电压信号（包括原有的4台手车式高压开关柜微保和机械电压电流表的显示），可模拟欠压、高温跳闸、重瓦斯、零序接地、电流速断、定时限电流速断及定时限过电流（过负荷）动作信号并在高压开关柜微保显示相应的故障信息。 | 1 | 台 |
| 3 | 低压进线柜 | GGD低压进线柜， 柜体尺寸≥长600 mm ×宽600 mm ×高2200mm，柜体铁皮厚度≥2mm，铁皮表面喷塑。柜体里面装置低压抽屉式万能断路器（含配套仪表）。万能断路器：额定工作电压400V，额定绝缘电压1000V，额定冲击耐受电压12kV，额定频率50Hz，额定电流630A，额定极限分断能力50kA，额定运行短路分断能力50kA，额定短时耐受电流42 kA。 万能断路器参考品牌：如常熟开关厂、浙江正泰集团、上海人民电器等相当或以上质量档次的品牌。 | 1 | 台 |
| 4 | 技术服务 | 1.原有的4台手车式高压开关柜外壳接地、低压进线柜外壳接地、信号模拟控制箱外壳接地、干式变压器本体及外壳接地，所有设备的金属外壳均通过接地线联至地排，确保接地线连接牢固。接地线采用BVR-16双色线材，含材料附件及安装费用。 2. 信号模拟控制箱现场改造及调试。 3.手车式高压出线柜与干式变压器高压侧连接铜电缆（铜电缆采用高压电缆YJV22-8.5/15kV-3×50）；干式变压器低压侧与低压进线柜连接铜母排（铜母排采用TMY-5×50）。含材料附件及安装费用。 4. 原有的4台手车式高压开关柜带电显示器装置改造，含配件费用。改造中遇到有故障的元器件（如转换开关等），由报价人负责免费更换，保证所有设备能够正常运行。 5.所有设备负责安装调试就位，所有设备（原有的4台手车式高压开关柜、干式变压器、信号模拟控制箱、低压进线柜）之间的连接配件由报价人免费提供。 6.所有设备自验收合格并交付使用之日起质保1年。 7.设备的装卸、运输、安装费用、施工管理、施工安全由报价人负责。 | 1 | 项 |

四、报价人须知：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

1. 资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的），具有合法的主体资格证明复印件（必须提供，如营业执照、事业单位法人证书、个体工商户营业执照）的供应商。

2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.报价须包含货物及货物运抵指定交货地点的运输、装卸费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和。

4.报价超出采购预算金额的文件将被视为无效。

5.付款：本项目无预付款，合同中所有货物全部安装调试完毕验收合格交付给采购人使用后，被选中的报价人开具全额增值税专用发票给采购人，采购人收到发票后 30日内付清合同金额全部货款。

6.履约保证金：合同签订前2日内，以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险等非现金方式提交履约保证金。履约保证金金额按本项目合同金额的5%收取，履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函、保险额度不足的或者保函、保险有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。如报价人未能按合同约定履行合同，采购人有权没收全部履约保证金，并按合同相关条款追究其责任。采购人在验收合格交付使用之日起30日内退还履约保证金（不计息）。

履约保证金账户：

名  称：柳州职业技术学院

开户行：交通银行西江支行

账  号：452060600018120020185

转帐时注明：官塘校区高压电工上岗证考场变配电室整改改造项目，采购编号LZY2023-19 履约保证金

电汇、转帐的持银行回执复印件（非电汇、转账的出具其他保证金递交证明文件）、中标（成交）通知书（确认书）及合同到柳州职业技术学院签署合同。

7. 供货时间：签订合同后10日内验收合格并交付使用。

8.报价文件包括：本报价函（加盖报价商公章），报价人工商营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）、法定代表人授权委托书（委托代理时提供）。报价文件一式三份。报价为最终报价。

9.报价文件递交：报价人将填写好的报价函、工商营业执照复印件（加盖公章）、法人身份证复印件及其他相关文件各3份用文件袋密封并在封口处粘贴封条和加盖公章，于2023年8月2日上午9:00至9:30送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）A区办公楼201室，逾期无效。

10.技术及需求咨询联系人：潘庆   联系电话：13978009275 。

11.报价文件接收人为资产管理处办公室工作人员，电话：0772-3156307

柳州职业技术学院

2023年7月25日

报价表

| 序号 | 名称 | 采购文件参数要求 | 报价 品牌及规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 要求 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：人民币（大写） （￥ 元） 包含装卸、运输等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1. 按项目需求一览表内容填写完整该报价表，未按格式填写的，视为未实质性响应报价文件。

2. 并在本表后附相关证明材料。如因报价人未提供证明材料而导致评审专家无法评判而给报价人造成的损失由报价人自行负责；如因报价人提供虚假材料，一经发现，亦由报价人自行负责。

报价人单位（公章）：               法定代表人（或负责人）（签名）：

地址：                          电话：

转账全称：                            对公帐号：

开户行：