柳州职业技术学院

社湾校区消防系统维修整改升级项目询价采购公告

采购编号：LZY2023-30                               发布日期：2023年9月6日

- 项目名称：社湾校区消防系统维修整改升级项目

- 询价采购项目预算金额：（人民币）捌万伍仟贰佰陆拾捌元（¥85268.00）

- 评标方法：最低评标价法

- 采购要求

说明：项目所有参数为实质性响应内容，评审时报价人的响应内容发生负偏离一项（含）以上的，视为报价无效。

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防增压稳压合用给水设备 | 1.规格：W1.5/0.45-HQ，执行标准：GB278983-2021 2.设计压力≥1.0 MPa 3.最高工作压力1.25MPa 4.总容积≥1.4立方米 5.含更换的人工及耗材费用； 6.质保期≥2年，从采购人验收合格并交付使用之日起计算。 | 1 | 个 |
| 2 | 稳压泵 | 1.功率≥2.2KW 2.电压：380V 50Hz 3.转速≥2900转/分 4.扬程：30-150米 5.含更换的人工及耗材费用； 6.质保期≥2年，从采购人验收合格并交付使用之日起计算。 | 2 | 个 |
| 3 | 喷头 | 1.规格：DN15 2.流量系数 K=80 2.最小压力为1.2MPA 3.喷头耐受温度为68℃ 4.含更换的人工及耗材费用； 5.质保期≥2年，从采购人验收合格并交付使用之日起计算。 | 1 | 个 |
| 4 | 镀锌钢管 | 1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN25 3.含更换的人工及耗材费用； 4.质保期≥2年，从采购人验收合格并交付使用之日起计算。 | 3 | 米 |
| 5 | 行政楼安装调试联动泵工程 | 1.在行政楼1楼服务大厅消防主机到行政楼外侧地下消防控制室之间挖沟，沟深60CM，安装口径为50mm的PVC管10米，埋管后回填泥土并恢复原状； 2.从消防主机处接消防专用控制线到地下消控室，控制线接到各个控制柜或泵，完成接线工作； 3.在消防主机上做相关配置，完成对泵联动调试工作，实现消防主机与消控室中所有的泵联动； 4.含人工及耗材费用； 5.质保期≥1年，从采购人验收合格并交付使用之日起计算。 6.施工示意图详见附件文件 | 1 | 项 |
| 6 | 维修卷帘门 | 1.维修行政楼卷帘门5个，恢复原有设备功能。 2.试验现场手动控制按钮的功能是否正常； 3.试验防火卷帘控制器的功能是否正常； 4.检查试验卷帘导轨和转动机构（含链条）运转是否正常，检查卷帘叶片有无变形； 5.含更换的人工及耗材费用； 6.质保期≥1年，从采购人验收合格并交付使用之日起计算。 | 5 | 樘 |
| 7 | 消防系统维修 | 对行政楼、图书馆、竞择楼、16栋学生宿舍四栋楼宇的消防主机、系统及配套设施设备进行全面的检查和全部测试，如发现问题和故障，需进行维修，维修后再次进行全面测试，确保设备正常运行。 1.排查和处理消防系统出现的故障，维修故障设备，更换损坏设备。 2.检查主控屏和联动控制屏的各项输入、输出显示功能是否正常，并全面清洁、保养； 3.检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响；试验烟、温感探测器动作是否灵敏； 4.检查各个界面（模块）和主机系统外围设备的通信、控制信号是否正常，检查界面（模块）输出电压是否正常，确保正常运行； 5.试验手报按钮报警，本层及其上、下各一层警铃是否动作鸣响，消防中心显示报警区域是否准确； 6.检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落； 7.检测报警主机控制程序有否乱码，确保主机功能正常； 8.试验火灾应急广播设备的功能是否正常。在试验中不论扬声器当时处于何种工作状态，都应能紧急切换到火灾事故广播上，音响清晰； 9.含更换的人工及耗材费用； 10.质保期≥1年, 从4套系统中检查系统的运行状态，确认每个报警点位设备状态正常，系统显示无故障信息。确保设备进行检测时（如烟感、温感），消防系统上能准确显示故障信息。 | 1 | 项 |
| 8 | 图形显示装置 | 购置图形显示装置 (CRT )一套，用于联网升级改造。 1.图形显示装置能实现火灾自动报警及消防联动控制设备的图形化管理与监控，与火灾报警控制器组成功能完备的图形化中央监控系统。 2.图形显示装置，一体式设备，液晶屏尺寸：≥18.5 寸；外形尺寸：482x311x72±50mm(长x宽x深)； 3.通讯接口：LAN (网口百兆)≥1 个；RS232 COM1接口≥1个；RS232 COM2 接口≥1个；RS485 COM3接口≥1个；USB HOST接口≥3个；HDMI OUT接口≥1 个； 4.输入电压：DC24V (DC18～30V )，功率：≤30W； 5.重量：≤5.8Kg； 6.配备单节琴柜台1台，尺寸：≥1245x800x545±50mm(高x深x宽)；用于安装图形显示装置，≥1mm厚钢板，内外表面均进行喷塑处理。 7.配备图形显示装置软件一套，用于火灾自动报警及联动控制系统的图形化管理与监控。 8.采用中文标注和中文界面，接通电源后直接进入操作界面，界面关闭时电源自动关闭；采用红色指示报警、联动、反馈、监管状态，黄色指示故障、屏蔽状态。 9.支持矢量图显示，可任意放大缩小报警平面图；可实现Web远程访问；具有各种报警信息的记录和存储功能，设有历史记录导出功能。 10.含安装的人工及耗材费用； 11.质保期≥2年，从采购人验收合格并交付使用之日起计算。 | 1 | 套 |
| 9 | CAN转光纤接口模块 | 1.用于控制器间采用串行光纤方式联网使用、支持环形联网功能。 2.CAN接口≥1 个；RS232端口≥1 个；光纤接口≥2 个，单模1310nm，传输距离10-15KM,25KM/40KM/60KM可选； 3.符合CAN2.0B规范和ISO/DIS 11898规范； 4.宽电压工作范围：9-40VDC（浪涌、过流、反接保护） 4.含安装调试的人工及耗材费用； 5.质保期≥2年，从采购人验收合格并交付使用之日起计算。 | 5 | 个 |
| 10 | JBF-293K通讯接口卡 | 1.用于向第三方提供通过RS232/RS485方式输出的开放通讯协议 2.输入接口：使用CAN0或者CAN1 3.输出接口：使用RS232或者RS485 4.串口波特率：支持2400、4800、9600、115200四种选择 5.转发信息：支持全部信息或者只转发火警信息 6.含安装调试的人工及耗材费用； 7. 质保期≥2年，从采购人验收合格并交付使用之日起计算。 | 1 | 个 |
| 11 | 消防系统可视化编码 | 1.根据采购人提供的楼宇CAD设计图，在CAD设计图上标出所有消防报警点位； 2.在消防控制室图形显示装置中，完成行政楼、图书馆、竞择楼、16栋学生宿舍共四栋楼宇的消防报警点位编码、设计、施工、调试等工作； 3.含安装调试的人工及耗材费用； 4.质保期≥2年，从采购人验收合格并交付使用之日起计算。 | 1 | 项 |
| 12 | 消防主机联网工程 | 1.从行政楼服务大厅消防主机处敷设1条4芯单模光纤到行政楼一楼消控室机柜处，长15米； 2.从海纳楼1楼光交箱处敷设1条8芯光纤到监控中心消防主机处，长20米； 3.从竞择楼1楼东消控室敷设一条4芯单模光纤到竞择楼室外光交箱处，长100米; 4.从16栋学生宿舍弱电井光交箱处敷设1条4芯单模光纤到门卫室消防主机处，长40米； 5.提供SC接口尾纤9对，LC接口尾纤1对，光纤接续盒8个，光缆熔接工作由报价人负责。 6.实现行政楼、图书馆、竞择楼、16栋宿舍楼共四栋楼宇消防主机联网，并统一联网至海纳楼监控中心消防主机处。 7.含人工及耗材费用。 8.质保期≥1年，从采购人验收合格并交付使用之日起计算。 9. 施工示意图详见附件文件 | 1 | 项 |
| 13 | 服务要求 | 定制 一、辅助线材（跳线、线管、线槽、胶钉、攻钉、垫片、线扎、线标等）、系统集成（包含产品的安装，调试，以及与学校原有消防系统的对接及相关中间件）、施工管理、平台接入及其它费用等包含在项目中，由报价人负责。 二、维修实施要求 新旧设备的搬运、安装、拆卸由报价人负责，采购人不再另行安排或支付费用。 为确保施工安全，报价人必须制定安全可行的施工方案并通过采购人审核后方能实施；设备更换及安装过程中发生的任何安全事故，由报价人负责。安装人员必须提供电工作业证、消防设施操作员证书复印件并加盖报价人公章。 | 1 | 项 |

四、报价人须知：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

1. 资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的），具有合法的主体资格证明复印件（必须提供，如营业执照、事业单位法人证书、个体工商户营业执照）的供应商；

2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.报价须包含货物及货物运抵指定交货地点的运输、装卸费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和。

4.报价超出采购预算金额的文件将被视为无效。

5.付款：本项目无预付款，项目所有设备、工程全部安装调试完毕验收合格交付给采购人使用后，被选中的报价人开具全额增值税专用发票给采购人，采购人收到发票后 20 日内付清项目金额全部款项。

6.履约保证金：合同签订前2日内，以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险等非现金方式提交履约保证金。履约保证金金额按本项目合同金额的5%收取，履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函、保险额度不足的或者保函、保险有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。如报价人未能按合同约定履行合同，采购人有权没收全部履约保证金，并按合同相关条款追究其责任。采购人在验收合格交付使用之日起30日内退还履约保证金（不计息）。

履约保证金账户：

名  称：柳州职业技术学院

开户行：交通银行西江支行

账  号：452060600018120020185

转帐时注明：社湾校区消防系统维修整改升级项目，采购编号LZY2023-30 履约保证金

电汇、转帐的持银行回执复印件（非电汇、转账的出具其他保证金递交证明文件）、中标（成交）通知书（确认书）及合同到柳州职业技术学院签署合同。

7. 供货时间：签订合同后60日内验收合格并交付使用。

8.报价文件包括：本报价函（加盖报价商公章），报价人工商营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）、法定代表人授权委托书（委托代理时提供）。报价文件一式三份。报价为最终报价。

9.报价文件递交：报价人将填写好的报价函、工商营业执照复印件（加盖公章）、法人身份证复印件及其他相关文件各3份用文件袋密封并在封口处粘贴封条和加盖公章，于2023年9月14日上午9:00至9:30送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）A区行政楼201办公室，逾期无效。

10.技术及需求咨询联系人：宾哲桂     联系电话：13768868992。

11.报价文件接收人为资产管理处办公室工作人员，电话：0772-3156307

柳州职业技术学院

2023年9月6日

报价明细表

| 序号 | 名称 | 采购文件参数要求 | 报价 品牌及规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 要求 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：人民币（大写） （￥ 元） 包含装卸、运输等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目交付期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1. 按参数要求内容填写完整该报价表，未按格式填写的，视为未实质性响应报价文件。

2.在本表后附相关证明材料。如因报价人未提供证明材料而导致评审专家无法评判而给报价人造成的损失由报价人自行负责；如因报价人提供虚假材料，一经发现，亦由报价人自行负责。

报价人单位（公章）：               法定代表人（或负责人）（签名）：

地址：                          电话：

转账全称：                            对公帐号：

开户行：