柳州职业技术学院

社湾校区消防系统维修整改升级项目（重）询价采购公告

采购编号：LZY2023-38                        发布日期：2023年11月6日

- 项目名称：社湾校区消防系统维修整改升级项目（重）

- 询价采购项目预算金额：（人民币）捌万伍仟贰佰陆拾捌元（¥85268.00）

- 评标方法：最低评标价法

- 采购要求

说明：项目所有参数为实质性响应内容，评审时报价人的响应内容发生负偏离一项（含）以上的，视为报价无效。

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防增压稳压合用给水设备 | 1.规格：W1.5/0.45-HQ，执行标准：GB278983-2021 2.设计压力≥1.0 MPa 3.最高工作压力1.25MPa 4.总容积≥1.4立方米，消防气压罐直径φ=1.0m； 5.含拆除、清运、吊装更换的人工及耗材费用； 6.质保期≥2年，从采购人验收合格并交付使用之日起计算。 | 1 | 个 |
| 2 | 稳压泵 | 1.功率≥2.2KW 2.电压：380V 50Hz 3.转速≥2900转/分 4.扬程：30-150米 5.含更换的人工及耗材费用； 6.质保期≥2年，从采购人验收合格并交付使用之日起计算。 | 2 | 个 |
| 3 | 喷头 | 1.规格：DN15 2.流量系数 K=80 2.最小压力为1.2MPA 3.喷头耐受温度为68℃ 4.含更换的人工及耗材费用； 5.质保期≥2年，从采购人验收合格并交付使用之日起计算。 | 1 | 个 |
| 4 | 镀锌钢管 | 1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN25 3.含更换的人工及耗材费用； 4.质保期≥2年，从采购人验收合格并交付使用之日起计算。 | 3 | 米 |
| 5 | 行政楼安装调试联动泵工程 | 1.在行政楼1楼服务大厅消防主机到行政楼外侧地下消防控制室之间挖沟，沟深60CM，安装口径为50mm的PVC管10米，埋管后回填泥土并恢复原状； 2.从消防主机处接消防专用控制线到地下消控室，控制线接到各个控制柜或泵，完成接线工作；消火栓泵应将其动作的反馈信号发送至消防联动控制器进行显示； 3.在消防主机上做相关配置，完成对泵联动调试工作，实现消防主机与消控室中所有的泵联动（启动、停止）； 4.含人工及耗材费用； 5.质保期≥1年，从采购人验收合格并交付使用之日起计算。 6.施工示意图详见附件文件 | 1 | 项 |
| 6 | 维修卷帘门 | 1.维修行政楼卷帘门5个，恢复原有设备功能。 2.试验现场手动控制按钮的功能是否正常； 3.试验防火卷帘控制器的功能是否正常； 4.检查试验卷帘导轨和转动机构（含链条）运转是否正常，检查卷帘叶片有无变形； 5.含更换的人工及耗材费用； 6.质保期≥1年，从采购人验收合格并交付使用之日起计算。 | 5 | 樘 |
| 7 | 消防系统维修 | 对行政楼、图书馆、竞择楼、16栋学生宿舍四栋楼宇的消防主机、系统及配套设施设备进行全面的检查和全部测试，如发现问题和故障，需进行维修，维修后再次进行全面测试，确保设备正常运行。 1.排查和处理消防系统出现的故障，维修故障设备，更换损坏设备。 2.检查主控屏和联动控制屏的各项输入、输出显示功能是否正常，并全面清洁、保养； 3.检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响；试验烟、温感探测器动作是否灵敏； 4.检查各个界面（模块）和主机系统外围设备的通信、控制信号是否正常，检查界面（模块）输出电压是否正常，确保正常运行； 5.试验手报按钮报警，本层及其上、下各一层警铃是否动作鸣响，消防中心显示报警区域是否准确； 6.检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落； 7.检测报警主机控制程序有否乱码，确保主机功能正常； 8.试验火灾应急广播设备的功能是否正常。在试验中不论扬声器当时处于何种工作状态，都应能紧急切换到火灾事故广播上，音响清晰； 9.含更换的人工及耗材费用； 10.质保期≥1年, 从4套系统中检查系统的运行状态，确认每个报警点位设备状态正常，系统显示无故障信息。确保设备进行检测时（如烟感、温感），消防系统上能准确显示故障信息。 | 1 | 项 |
| 8 | 图形显示装置 | 购置图形显示装置 (CRT )一套，用于联网升级改造。 1.图形显示装置能实现火灾自动报警及消防联动控制设备的图形化管理与监控，与火灾报警控制器组成功能完备的图形化中央监控系统。 2.图形显示装置，一体式设备，液晶屏尺寸：≥18.5 寸；外形尺寸：482x311x72±50mm(长x宽x深)； 3.通讯接口：LAN (网口百兆)≥1 个；RS232 COM1接口≥1个；RS232 COM2 接口≥1个；RS485 COM3接口≥1个；USB HOST接口≥3个；HDMI OUT接口≥1 个； 4.输入电压：DC24V (DC18～30V )，功率：≤30W； 5.重量：≤5.8Kg； 6.配备单节琴柜台1台，尺寸：≥1245x800x545±50mm(高x深x宽)；用于安装图形显示装置，≥1mm厚钢板，内外表面均进行喷塑处理。 7.配备图形显示装置软件一套，用于火灾自动报警及联动控制系统的图形化管理与监控。 8.采用中文标注和中文界面，接通电源后直接进入操作界面，界面关闭时电源自动关闭；采用红色指示报警、联动、反馈、监管状态，黄色指示故障、屏蔽状态。 9.支持矢量图显示，可任意放大缩小报警平面图；可实现Web远程访问；具有各种报警信息的记录和存储功能，设有历史记录导出功能。 10.含安装的人工及耗材费用； 11.质保期≥2年，从采购人验收合格并交付使用之日起计算。 | 1 | 套 |
| 9 | CAN转光纤接口模块 | 1.用于控制器间采用串行光纤方式联网使用、支持环形联网功能。 2.CAN接口≥1 个；RS232端口≥1 个；光纤接口≥2 个，单模1310nm，传输距离10-15KM,25KM/40KM/60KM可选； 3.符合CAN2.0B规范和ISO/DIS 11898规范； 4.宽电压工作范围：9-40VDC（浪涌、过流、反接保护） 4.含安装调试的人工及耗材费用； 5.质保期≥2年，从采购人验收合格并交付使用之日起计算。 | 5 | 个 |
| 10 | JBF-293K通讯接口卡 | 1.用于向第三方提供通过RS232/RS485方式输出的开放通讯协议 2.输入接口：使用CAN0或者CAN1 3.输出接口：使用RS232或者RS485 4.串口波特率：支持2400、4800、9600、115200四种选择 5.转发信息：支持全部信息或者只转发火警信息 6.含安装调试的人工及耗材费用； 7. 质保期≥2年，从采购人验收合格并交付使用之日起计算。 | 1 | 个 |
| 11 | 消防系统可视化编码 | 1.根据采购人提供的楼宇CAD设计图，在CAD设计图上标出所有消防报警点位； 2.在消防控制室图形显示装置中，完成行政楼、图书馆、竞择楼、16栋学生宿舍共四栋楼宇的消防报警点位编码、设计、施工、调试等工作； 3.含安装调试的人工及耗材费用； 4.质保期≥2年，从采购人验收合格并交付使用之日起计算。 | 1 | 项 |
| 12 | 消防主机联网工程 | 1.从行政楼服务大厅消防主机处敷设1条4芯单模光纤到行政楼一楼消控室机柜处，长15米； 2.从海纳楼1楼光交箱处敷设1条8芯光纤到监控中心消防主机处，长20米； 3.从竞择楼1楼东消控室敷设一条4芯单模光纤到竞择楼室外光交箱处，长100米; 4.从16栋学生宿舍弱电井光交箱处敷设1条4芯单模光纤到门卫室消防主机处，长40米； 5.提供SC接口3米单模光纤20条；，LC接口3米单模光迁2条；光纤接续盒8个，光缆熔接工作由报价人负责。 6.光纤对接工作。四栋楼宇（行政楼、图书馆、竞择楼、16栋宿舍楼）消防主机分别通过光纤对接校方现有校园光纤设施，然后对通到海纳楼消防监控室，要求各消防主机处必须有一芯光纤直通海纳楼消防主机处，具体的对接工作由采购人负责，接入校方光纤设施时，校方安排工作人员配合对接。 7.光纤对接完成后，要求接入CAN转光纤接口模块、JBF-293K通讯接口卡、图形显示装置进行联网调试，确保图形显示装置能联通4栋楼宇（行政楼、图书馆、竞择楼、16栋宿舍楼）消防主机，能实现火灾自动报警及消防联动控制设备的图形化管理与监控。 8.含安装调试的人工及耗材费用； 9.质保期≥1年，从采购人验收合格并交付使用之日起计算。 10. 施工示意图详见附件文件 | 1 | 项 |
| 13 | 服务要求 | 一、辅助线材（跳线、线管、线槽、胶钉、攻钉、垫片、线扎、线标等）、系统集成（包含产品的安装，调试，以及与学校原有消防系统的对接及相关中间件）、施工管理、平台接入及其它费用等包含在项目中，由报价人负责。 二、维修实施要求 1.新旧设备的搬运、安装、拆卸由报价人负责，采购人不再另行安排或支付费用。 2.为确保施工安全，报价人必须制定安全可行的施工方案并通过采购人审核后方能实施；设备更换及安装过程中发生的任何安全事故，由报价人负责。 三、报价人须提供施工人员电工作业证和消防设施操作员证书复印件（加盖报价商公章） |  |  |

四、报价人须知：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

1. 资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的），具有合法的主体资格证明复印件（必须提供，如营业执照、事业单位法人证书、个体工商户营业执照）的供应商，符合以下规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（7）法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.报价须包含货物及货物运抵指定交货地点的运输、装卸费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和。

4.报价超出采购预算金额的文件将被视为无效。

5.付款：本项目无预付款，合同中所有设备全部安装调试完毕验收合格交付给采购人使用后，被选中的报价人开具全额增值税专用发票给采购人，采购人收到发票后 20 日内付清合同金额全部货款。

6.履约保证金：合同签订前2日内，以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险等非现金方式提交履约保证金。履约保证金金额按本项目合同金额的5%收取，履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函、保险额度不足的或者保函、保险有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。如报价人未能按合同约定履行合同，采购人有权没收全部履约保证金，并按合同相关条款追究其责任。采购人在验收合格交付使用之日起30日内退还履约保证金（不计息）。

履约保证金账户：

名  称：柳州职业技术学院

开户行：交通银行西江支行

账  号：452060600018120020185

转帐时注明：社湾校区消防系统维修整改升级项目（重），采购编号LZY2023- 38履约保证金

电汇、转帐的持银行回执复印件（非电汇、转账的出具其他保证金递交证明文件）、中标（成交）通知书（确认书）及合同到柳州职业技术学院签署合同。

7. 供货时间：签订合同后60日内验收合格并交付使用。

8.报价文件包括：本报价函（加盖报价商公章），报价人工商营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）、法定代表人授权委托书（委托代理时提供）、施工人员电工作业证和消防设施操作员证书复印件（加盖报价商公章）。报价文件一式三份，报价为最终报价。

9.报价文件递交：报价人将填写好的报价函、工商营业执照复印件（加盖公章）、法人身份证复印件及其他相关文件各3份用文件袋密封并在封口处粘贴封条和加盖公章，于2023年11月14日下午15:00至15:30送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）A区行政楼201办公室，逾期无效。

10.技术及需求咨询联系人：宾哲桂     联系电话：13768868992。

11.报价文件接收人为资产管理处办公室工作人员，电话：0772-3156307

柳州职业技术学院

2023年11月6日

报价文件格式

## 1.报价文件外层包装封面（格式 ）

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

报价人名称：         全称

报价人地址：

## 2.响应文件（资格文件、报价文件、商务技术文件）封面（格式）：

## 响应文件

## （资格文件、报价文件、商务技术文件）

项目名称：

项目编号：

供应商名称：        全称             （加盖单位公章）

供应商地址：

联系人：           联系电话：

年  月  日

## 3.报价人声明格式

报价声明

致：采购人名称

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

报价人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签字)：

年     月     日

## 4.报价人参加本项目无围标串标行为的承诺格式

报价人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同报价人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同报价人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同报价人的报价文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同报价人的报价文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同报价人的报价文件相互混装；

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.报价人直接或者间接从采购人处获得其他报价人的相关信息并修改其报价文件或者响应文件；

2.报价人按照采购人的授意撤换、修改报价文件或者响应文件；

3.报价人之间协商报价、技术方案等报价文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的报价人按照该组织要求协同参加采购活动；

5.报价人之间事先约定一致抬高或者压低报价报价，或者在报价项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定报价人中标，然后再参加报价；

6.报价人之间商定部分报价人放弃参加采购活动或者放弃中标；

7.报价人与采购人之间、报价人相互之间，为谋求特定报价人中标或者排斥其他报价人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

报价人（公章）：

年     月     日

5.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

报 价 人：

地    址：

姓    名：                     性      别：

年    龄：                     职      务：

身份证号码：

系            （报价人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

报价人（公章）：

年     月     日

注：自然人投标的无需提供

6.授权委托书格式

授权委托书

（如有委托时）

致：采购人名称

我       （姓名）系      （报价人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附件：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

法定代表人（签字或者盖章）：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

报价人（公章）：

年     月     日

注：

1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上签字，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

7.报价表（格式）

报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 采购文件参数要求 | 报价 品牌及规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 要求 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价金额大写：人民币 （￥ 元） 包含装卸、运输等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价人单位（公章）：               法定代表人（或负责人）（签名）：

地址：                          电话：

转账全称：                            对公帐号：

开户行：

说明：

1. 按参数要求内容填写完整该报价表，未按格式填写的，视为未实质性响应报价文件；

2. 并在本表后附相关证明材料。如因报价人未提供证明材料而导致评审专家无法评判而给报价人造成的损失由报价人自行负责；如因报价人提供虚假材料，一经发现，亦由报价人自行负责；